## Przedmiar - Oferent
l.p. | Nr spec. tech | Podstawa wyceny pomocniczo | Opis | Jednostka | Ilość | Krotność | Obliczenia | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł
[8 empty] | Podana przez Wykonawcę cena jednostkowa netto uwzględnia krotność wskazaną przez Zamawiającego w kolumnie 7 | "Cena jednostkowa netto w zł" wskazana przez Wykonawcę w kolumnie 9 uwzględniajaca krotność wskazaną przez Zamawiającego w kolumnie 7 , pomnożona przez "ilość" wskazaną przez Zamawiającego w lokumnie 6 tj. [ kol. 6 x kol. 9]
kolumnę 9 i kolumnę 10 WYPEŁNIA WYKONAWCA
kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 | kol. 9 | kol. 10
Remont pomieszczeń na potrzeby sanitariatów i szatni na II piętrze TR
1 |  | Rozdział | ROBOTY BUDOWLANE
1.1 |  | Element | Element
1.1.1 | ST-1 | KNR 401/348/5 | Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/2 cegły | m2 | 145.15 | 1 | 2,8*3,15*2=17,64 5,02*3,15*4=63,25 2,2*3,15*6=41,58 1,8*3,15*4=22,68
1.1.2 | ST-1 | KNR 401/819/15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 87.6 | 1
1.1.3 | ST-1 | KNR 401/354/7 | Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2 | szt | 12 | 1
1.1.4 | ST-1 | KNR 401/818/5 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 39.66 | 1 | 5,40*5,02=27,11 5,02*2,5=12,55
1.1.5 | ST-1 | KNR 401/212/4 | Roboty rozbiórkowe, betonowe parapety wewnętrzne | m2 | 6.14 | 1 | 1,95*0,45*7=6,14
1.1.6 | ST-1 | NNRNKB 202/2143/4 | Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 40-50·cm | m | 13.65 | 1 | 1,95*7=13,65
1.1.7 | ST-1 | KNR 401/811/7 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej | m2 | 45.22 | 1 | 6,80*6,65=45,22
1.1.8 | ST-1 | KNR 402/9901/1 | (Zeszyt 2/98) Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym, obwód do 1000·mm | m | 19 | 1
1.1.9 | ST-1 | KNR 401/354/14 | Wykucie z muru, każdej wmurowanej końcówki balustrady | szt | 19 | 1
1.1.10 | ST-1 | KNR 401/807/4 | Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej | m2 | 132.2 | 1 | 19,88*6,65=132,20
1.1.11 | ST-1 | KNR 401/804/7 | Zerwanie posadzki cementowej | m2 | 132.2 | 1
1.1.12 | ST-1 | KNR 401/211/3 | Skucie nierówności betonu, głębokość do 5·cm, na podłogach | m2 | 132.2 | 1
1.1.13 | ST-1 | KNR 202/607/1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa | m2 | 132.2 | 1
1.1.14 | ST-1 | KNR 202/609/3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa gr. 2 cm | m2 | 132.2 | 1
1.1.15 | ST-1 | KNR 401/336/7 | Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x 1 cegły | m | 3.6 | 1
1.1.16 | ST-1 | KNR 202/1102/1 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro | m2 | 132.2 | 1
1.1.17 | ST-1 | KNR 202/1102/3 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm | m2 | 132.2 | 5
1.1.18 | ST-1 | KNR 202/1106/7 | Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową | m2 | 132.2 | 1
1.1.19 | ST-1 | NNRNKB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 132.2 | 1
1.1.20 | ST-1 | NNRNKB 202/2806/6 (2) | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 40x40, zaprawa "Ceresit" | m2 | 132.2 | 1
1.1.21 | ST-1 | KNR 401/304/2 (1) | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego | m3 | 1.18 | 1 | 2,5*3,15*0,15=1,18
1.1.22 | ST-1 | KNR 401/711/3 (1) | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu) | m2 | 15.75 | 1 | 2,5*3,15*2=15,75
1.1.23 | ST-1 | KNR 401/313/2 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek | m3 | 0.75 | 1 | 0,25*3=0,75
1.1.24 | ST-1 | KNR 401/313/4 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180·mm | m | 7.8 | 1 | 2,60*3=7,80
1.1.25 | ST-1 | KNR 401/313/6 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek stalowych, do I NP 180·mm | m | 6.5 | 1 | 6,5=6,50
1.1.26 | ST-1 | KNR 401/329/2 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły | m2 | 7.92 | 1 | 1,2*2,2*3=7,92
1.1.27 | ST-1 | KNR 19/1024/7 (2) | Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi | m2 | 7.59 | 1 | 1,2*2,2=2,64 1,2*2,2=2,64 1,1*2,1=2,31
1.1.28 | ST-1 | KNR 401/705/2 (1) | Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, pas do 30·cm | m | 24 | 1 | 12,0*2=24,00
1.1.29 | ST-1 | KNNR 2/306/2 (4) | Ściany i ścianki z bloczków Ytong, ściana 24·cm, bloczki 60x20x24 profilowe | m3 | 22.94 | 1 | 6,65*3,15*0,24=5,03 5,70*3,15*0,24=4,31 3,8*3,15*0,24*4=11,49 1,5*3,15*0,24=1,13 1,3*3,15*0,24=0,98
1.1.30 | ST-1 | KNNR 2/902/2 | Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek - 2-warstwowo, na ścianach, ręcznie | m2 | 95.62 | 1 | 6,65*3,15=20,95 5,70*3,15=17,96 3,8*3,15*4=47,88 1,5*3,15=4,73 1,3*3,15=4,10
1.1.31 | ST-1 | KNR 202/2004/1 | Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, ściany 1-warstwowa, 55-01 | m2 | 313.93 | 1 | 19,88*3,15*2=125,24 6,65*3,15*4=83,79 10,5*3,15=33,08 3,2*3,15*4*2=80,64 3,0*3,15=9,45 - 7,0*1,8*1,45=-18,27
1.1.32 | ST-1 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 | m2 | 313.93 | 1
1.1.33 | ST-1 | KNR 12/829/9 | Licowanie ścian płytkami na klej, metoda kombinowana | m2 | 109.28 | 1 | 313,93=313,93 -204,65=-204,65
1.1.34 | ST-1 | KNR 202/815/2 | Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa | m2 | 109.28 | 1 | 109,28=109,28
1.1.35 | ST-1 | KNR 202/1505/3 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne | m2 | 109.28 | 1
1.1.36 | ST-1 | KNR 202/1505/4 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie | m2 | 109.28 | 1 | 109,28=109,28
1.1.37 | ST-1 |  | k.i kabiny natryskowe , blaty z płyty HPL gr. 12 mm kpl | M2 | 63.2 | 1 | 1,8*2,2*3=11,88 1,3*2,2*8=22,88 ścianki frontowe do kabin z drzwiami zamykanymi : 1,80*2,2*6=23,76 blat umywalkowy : 0,85*5,5=4,68
1.1.38 | ST-1 | NNRNKB 202/2702/1 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60·cm | m2 | 132.2 | 1
1.1.39 | ST-1 | KNR 401/108/11 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km wraz z opłatami utylizzacyjnymi | m3 | 43.57 | 1 | 145,15*0,15=21,77 87,60*0,04=3,50 39,66*0,015=0,59 6,14*0,08=0,49 45,22*0,03=1,36 132,2*0,12=15,86
1.1.40 | ST-1 | KNR 401/108/12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km | m3 | 43.57 | 18
1.1.41 | ST-1 | KNRW 401/1215/4 | Mycie po robotach malarskich, okien zespolonych | m2 | 18.27 | 1 | 1,80*1,45*7=18,27
2 |  | Rozdział | instalacje sanitarne
2.1 |  | Element | Element
2.1.1 | ST-1 | KNR 402/235/8 | Demontaż ustępu z miską fajansową | kpl | 2 | 1
2.1.2 | ST-1 | KNR 402/235/7 | Demontaż prysznica | kpl | 2 | 1
2.1.3 | ST-1 | KNR 402/235/6 | Demontaż umywalki | kpl | 2 | 1
2.1.4 | ST-1 | KNR 402/132/1 | Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej | szt | 2 | 1
2.1.5 | ST-1 | KNR 402/132/2 | Demontaż baterii, wannowej natryskowej | szt | 1 | 1
2.1.6 | ST-1 | KNR 402/114/1 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi·15-20·mm | m | 50 | 1
2.1.7 | ST-1 | KNR 402/114/2 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi·25-32·mm | m | 30 | 1
2.1.8 | ST-1 | KNR 402/114/3 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi·40-50·mm | m | 30 | 1
2.1.9 | ST-1 | KNR 402/230/8 | Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi·do 75-110·mm | m | 25 | 1
2.1.10 | ST-1 | KNR 402/230/7 | Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi·do 50·mm | m | 32 | 1
2.1.11 | ST-1 | KNR 402/233/8 | Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi·110·mm | szt | 4 | 1
2.1.12 | ST-1 | KNR 402/233/6 | Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi·50·mm | szt | 6 | 1
2.1.13 | ST-1 | KNR 402/506/1 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·10-15·mm | m | 70 | 1
2.1.14 | ST-1 | KNR 402/506/2 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·20·mm | m | 50 | 1
2.1.15 | ST-1 | KNR 402/506/3 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·25·mm | m | 60 | 1
2.1.16 | ST-1 | KNR 402/520/6 | Demontaż rury żebrowej żeliwnej o długości 2·m | szt | 9 | 2
2.1.17 | ST-1 | KNR 402/520/5 | Demontaż rury żebrowej żeliwnej o długości 1·m | szt | 4 | 1
2.1.18 | ST-1 |  | k.i Transport z II piętra materiałów demontażowych ( złom ) ze złożeniem do kontenera Zamawiającego | KPL | 1 | 1
2.1.19 | ST-1 | KNNR 4/233/3 | Ustęp z płuczką, typu "kompakt" | kpl | 1 | 1
2.1.20 | ST-1 | KNNR 4/230/2 (2) | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - umywalka owalna w blacie | kpl | 5 | 1
2.1.21 | ST-1 | KNNR 4/232/2 (3) | Kabina natryskowa ze szkła hartowanego wraz z brodzikiem akrylowym , kpl + wieszak na odzeż montowany do ściany | KPL | 6 | 1
2.1.22 | ST-1 | KNNR 4/137/2 | Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn·15·mm | szt | 5 | 1
2.1.23 | ST-1 |  | k.i odwodnienie liniowe ze stali nierdzewnej montowane przy wejściu do brodzików i przy umywalkach | M | 15 | 1
2.1.24 | ST-1 | KNNR 4/137/8 | Bateria natryskowa z natryskiem chowanym w ścianie na zewnątrz tylko sitko natryskowe Dn·15·mm | KPL | 6 | 1
2.1.25 | ST-1 | KNNR 4/218/1 | Wpust ściekowy ze stali nierdzewnej Fi·50·mm | szt | 6 | 1
2.1.26 | ST-1 | KNNR 4/135/1 | Zawór czerpalny Dn·15·mm ze złączką na węża | szt | 4 | 1
2.1.27 | ST-1 | KNR 401/210/6 | Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żużlowy, przekrój do 0,040·m2 | m | 20 | 1
2.1.28 | ST-1 | KNR 401/343/7 | Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głębokość/szerokość 1 x 1 cegły | m | 38 | 1
2.1.29 | ST-1 | KNR 401/343/3 | Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły | m | 45 | 1
2.1.30 | ST-1 | KNR 401/208/4 | Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, beton żwirowy, grubość do 40·cm | szt | 9 | 1
2.1.31 | ST-1 | KNR 401/208/2 | Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, beton żwirowy, grubość do 20·cm | szt | 12 | 1
2.1.32 | ST-1 | KNR 401/207/6 | Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, gruzobetonem, przekrój do 0,045·m2 | m | 20 | 1
2.1.33 | ST-1 | KNR 401/326/1 (1) | Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły | m | 83 | 1
2.1.34 | ST-1 | KNR 402/111/3 (2) | Wstawienie trójnika Fi·50·mm PE w rurociąg ocynkowany - woda zimna i ciepła hala główna TR | szt | 4 | 1
2.1.35 | ST-1 | KNR 402/111/2 (2) | Wstawienie trójnika , Fi·-32·mm w rurociąg ocynkowany - cyrkulacja hala główna TR | szt | 2 | 1
2.1.36 | ST-1 | KNNR 4/112/5 (2) | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 50·mm | m | 70 | 1
2.1.37 | ST-1 | KNNR 4/112/3 (2) | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32·mm | m | 80 | 1
2.1.38 | ST-1 | KNNR 4/112/2 (2) | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25·mm | m | 90 | 1
2.1.39 | ST-1 | KNNR 4/112/1 (2) | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20·mm | m | 90 | 1
2.1.40 | ST-1 | KNNR 4/116/1 (1) | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20·mm | szt | 36 | 1
2.1.41 | ST-1 | KNR 202/2004/5 | Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belki i podciągi, 1-warstwowa, 55-01 - zabudowa rurociągów na I piętrze i parterze | m2 | 34 | 1
2.1.42 | ST-1 | KNR 402/211/6 | Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi, Fi·110·mm | szt | 6 | 1
2.1.43 | ST-1 | KNR 402/211/5 | Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi, Fi·75·mm | szt | 5 | 1
2.1.44 | ST-1 | KNR 402/211/4 | Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi, Fi·50·mm | szt | 12 | 1
2.1.45 | ST-1 | KNR 401/340/7 | Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głębokość/szerokość 1 x 1 cegły | m | 22 | 1
2.1.46 | ST-1 | KNR 401/333/3 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły | szt | 18 | 1
2.1.47 | ST-1 | KNR 401/333/4 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 2 cegły | szt | 12 | 1
2.1.48 | ST-1 | KNR 401/333/1 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1/2 cegły | szt | 15 | 1
2.1.49 | ST-1 | KNNR 4/208/4 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·160·mm | m | 36 | 1
2.1.50 | ST-1 | KNNR 4/208/3 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·110·mm | m | 80 | 1
2.1.51 | ST-1 | KNNR 4/208/2 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·75·mm | m | 60 | 1
2.1.52 | ST-1 | KNNR 4/208/1 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·50·mm | m | 70 | 1
2.1.53 | ST-1 | KNNR 4/213/5 | Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi·110·mm | szt | 3 | 1
2.1.54 | ST-1 | KNNR 4/211/3 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·110·mm | szt | 6 | 1
2.1.55 | ST-1 | KNNR 4/211/2 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·75·mm | szt | 8 | 1
2.1.56 | ST-1 | KNNR 4/211/1 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·50·mm | szt | 22 | 1
2.1.57 | ST-1 | KNR 202/2004/5 | Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belki i podciągi, 1-warstwowa, 55-01 - rurociągi kanalizacyjne | m2 | 32 | 1
2.1.58 | ST-1 | KNR 202/815/2 | Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa | m2 | 32 | 1
2.1.59 | ST-1 | KNR 202/1505/3 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne | m2 | 32 | 1
2.1.60 | ST-1 | KNR 202/1505/4 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie | m2 | 32 | 1
2.1.61 | ST-1 | KNR 401/207/3 | Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, żwirobetonem, przekrój do 0,045·m2 | m | 60 | 1
2.1.62 | ST-1 |  | K.I Dostawa , montaż, uruchomienie centrali wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej o wydajności 2500 m3/h, montowanej pod sufitem w korytarzu wraz z wykonaniem , podłączeniem czerpni i wyrzutni dachowej, nagrzewnica wodna wysoki parametr 130/90 | KPL | 1 | 1
2.1.63 | ST-1 | KNR 217/121/3 | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 65%, Fi do 315·mm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | m2 | 56.52 | 1 | 6,28*0,15*60=56,52
2.1.64 | ST-1 | KNR 217/121/2 | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 65%, Fi do 200·mm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | m2 | 50.24 | 1 | 6,28*0,1*80=50,24
2.1.65 | ST-1 | KNR 217/140/1 | Anemostaty kołowe, typ·D, o średnicach do 200·mm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 30 | 1
2.1.66 | ST-1 | KNNR 4/403/3 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn·25·mm | m | 40 | 1
2.1.67 | ST-1 | KNNR 4/403/2 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn·20·mm | m | 40 | 1
2.1.68 | ST-1 | KNNR 4/403/1 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn·15·mm | m | 60 | 1
2.1.69 | ST-1 | KNNR 4/423/2 | Grzejniki z rur stalowych ożebrowanych GŻ-3, trzyrzędowe, długość 1,50·m | szt | 7 | 1
2.1.70 | ST-1 | KNNR 4/428/4 (2) | Rury stalowe przyłączne do grzejników, o połączeniu spawanym, dla grzejników stalowych gładkich, lub z rur ożebrowanych, Dn·15·mm | kpl | 14 | 1
2.1.71 | ST-1 | KNNR 4/313/1 | Zawory kulowe, o połączeniach spawanych, Fi·15·mm | szt | 14 | 1
2.1.72 | ST-1 |  | k.i Dostawa i montaż osłon grzejników favier , osłony z blachy perfowanej otworowej wraz z konstrukcja wsporczą lakierowane proszkowo z pozostawieniem otworu do regulacji zaworów c.o - instralacja wysokoparametrowa | M2 | 26.04 | 1 | grzejniki : 7,0*1,5*1,2=12,60 piony c.o : 7,0*0,8*2,4=13,44
3 |  | Rozdział | Instalacja elektryczna
3.1 |  | Element | Demontaże
3.1.1 | ST-1 | KNR 403/1129/2 | Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1,0 m2 | szt | 3 | 1
3.1.2 | ST-1 | KNR 403/1133/2 | Demontaż opraw żarowych, blaszanych, z kloszem cylindrycznym zawieszanych | szt | 20 | 1
3.1.3 | ST-1 | KNR 403/1134/2 | Demontażopraw świetlówkowych | szt | 2 | 1
3.1.4 | ST-1 | KNR 403/1120/1 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, | szT | 30 | 1
3.1.5 | ST-1 | KNR 403/1122/2 | Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63·A, gniazdo podtynkowe, 2+0 bieguny | szt | 15 | 1
3.1.6 | ST-1 | KNR 403/1122/6 | Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63·A, gniazdo natynkowe uszczelnione, 2+0 bieguny | szt | 10 | 1
3.1.7 | ST-1 | KNR 403/1124/2 | Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10·A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik 2-biegunowy lub grupowy | szt | 9 | 1
3.1.8 | ST-1 | KNR 403/1107/6 | Demontażkorytek - analogia | m | 55 | 1
3.1.9 | ST-1 | KNR 403/1115/2 | Demontaż przewodów | m | 55 | 1
3.1.10 | ST-1 | KNR 403/1116/4 | Demontaż przewodów wtynkowych | m | 165 | 1
3.2 |  | Element | Montaże ( instalacja p.poż )
3.2.1 | ST-1 | KNR 403/1009/5 | Wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8·cm mechanicznie, na podłożu betonowym, Fi otworu do 10·mm | otwór | 90 | 1
3.2.2 | ST-1 | KNR 403/1016/7 | Osadzanie kołka metalowego rozporowego o Fi do 10·mm, na stropie | szt | 90 | 1
3.2.3 | ST-1 | KNR 508/101/4 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych w podłożu betonowym | m | 90 | 1
3.2.4 | ST-1 | KNR 508/110/2 | Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura RS ·28·mm | m | 45 | 1
3.2.5 | ST-1 | KNR 508/207/2 | Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, Przedwód HLGs 3x1,5 mm2 | m | 120 | 1
3.2.6 | ST-1 | KNR 508/301/2 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża ceglany | szt | 3 | 1
3.2.7 | ST-1 | KNR 508/302/3 | Montaż gniazd pod czujki p.poż - analogia - Gniazda czujek p.poż | szt | 3 | 1
3.2.8 | ST-1 | KNR 508/402/2 | Mocowanieczujek - analogia : Czujka dymu | szt | 3 | 1
3.2.9 | ST-1 |  | k.i włączenie instalacji p.poż do centralnego systemu | KPL | 1 | 1
3.2.10 | ST-1 |  | k.i sprawdzenie systemu p.poż | KPL | 1 | 1
3.3 |  | Element | Montaże - instalacje pozostałe
3.3.1 | ST-1 | KNR 401/330/12 | Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowa, głębokość do 1 1/2 cegły | m2 | 1 | 1
3.3.2 | ST-1 | KNR 508/404/1 | Montaż obudów - Obudowa p.t 18- polowa | szt | 1 | 1
3.3.3 | ST-1 | KNR 508/307/1 | Montaż osprzętu - Wyłącznik 4- biegunowy 100A | szt | 3 | 1
3.3.4 | ST-1 | KNR 508/307/1 | Montaż osprzętu - Wyłącznik 3-iegunowy 25A | szt | 10 | 1
3.3.5 | ST-1 | KNR 508/307/1 | Montaż osprzętu - Wyłącznik 1- biegunowy 16A | szt | 1 | 1
3.3.6 | ST-1 | KNR 508/307/2 (2) | analogia : Wyłącznik różnicowo - prądowy 2 biegunowy 25A | szt | 3 | 1
3.3.7 | ST-1 | KNR 508/307/1 | analogia - montaż osprzętu - lampki | szt | 3 | 1
3.3.8 | ST-1 | KNR 508/402/1 | Mocowanie elementu - szyna łączeniow a | szt | 3 | 1
3.3.9 | ST-1 | KNR 508/302/1 | Montaż elementu - listwa zaciskowa | szT | 5 | 1
3.3.10 | ST-1 | KNR 508/401/14 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki kotwiące M10 w betonie - do 4 otworów | szt | 1 | 1
3.3.11 | ST-1 | KNR 508/403/2 | Mocowanie aparatów - Wyłącznik silnikowy 3 - biegunowy 25A | szt | 2 | 1
3.3.12 | ST-1 | KNR 508/301/1 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża gazobeton | szt | 15 | 1
3.3.13 | ST-1 | KNR 508/307/2 (1) | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk | szt | 5 | 1
3.3.14 | ST-1 | KNR 508/309/3 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach | szt | 5 | 1
3.3.15 | ST-1 | KNR 508/309/3 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach | szt | 5 | 1
3.3.16 | ST-1 | KNR 508/502/10 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w betonie na 4 kołkach kotwiących | kpl | 8 | 1
3.3.17 | ST-1 | KNR 508/820/2 | Kompletowanie opraw świetlówkowych, powyżej 120·W | szt | 28 | 1
3.3.18 | ST-1 | KNR 508/511/2 | Montaż na gotowym podłożu opraw- Oprawa ledowa ścienna szczelna | szt | 8 | 1
3.3.19 | ST-1 | KNR 508/512/1 | Montaż na gotowym podłożu opraw- Oprawa ledowa do stropu podwieszanego szczelna | szt | 20 | 1
3.3.20 | ST-1 | KNR 401/333/13 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 3 cegły | szt | 5 | 1
3.3.21 | ST-1 | KNR 401/337/3 | Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły | m | 89 | 1
3.3.22 | ST-1 | KNR 401/339/3 | Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły | m | 75 | 1
3.3.23 | ST-1 | KNR 508/210/6 | Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach Przewód YDY 5x10 mm2 | m | 60 | 1
3.3.24 | ST-1 | KNR 508/210/6 | Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach Przewód YDY 5X6 mm2 | m | 55 | 1
3.3.25 | ST-1 | KNR 508/210/5 | Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach Przewód YDY 3x2,5 mm2 | m | 350 | 1
3.3.26 | ST-1 | KNR 508/210/4 | Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach Przewód YDY 3X1,5 MM2 | m | 450 | 1
3.3.27 | ST-1 | KNR 508/813/1 | Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, powłoka polwinitowa, przekrój żył do 2,5·mm2 | szt | 180 | 1
3.3.28 | ST-1 | KNR 508/813/3 | Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, powłoka polwinitowa, przekrój żył do 6,0·mm2 | szt | 50 | 1
3.3.29 | ST-1 | KNR 508/813/4 | Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, powłoka polwinitowa, przekrój żył do 16·mm2 | szt | 15 | 1
3.3.30 | ST-1 | KNR 403/1014/1 | Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej | m3 | 0.15 | 1
3.3.31 | ST-1 | KNR 403/1012/2 | Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50·mm | m | 164 | 1
3.3.32 | ST-1 | KNR 403/1202/1 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego | pomiar | 10 | 1
3.3.33 | ST-1 | KNR 403/1202/2 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 3-fazowego | pomiar | 3 | 1
3.3.34 | ST-1 | KNR 403/1205/5 | Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy | pomiar | 1 | 1
3.3.35 | ST-1 | KNR 403/1205/6 | Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny | pomiar | 9 | 1
3.3.36 | ST-1 |  | K.I Wykonanie połączeń w tablicy | KPL | 1 | 1
3.3.37 | ST-1 |  | K.I Wykonanie dokumentacji powykonawczej | KPL | 2 | 1
RAZEM WARTOŚĆ NETTO ZŁ
RAZEM WARTOŚĆ VAT ZŁ
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ZŁ
................................................................................... Podpis upoważnionego przedstawiciela (-li) Wykonawcy